# ТСРВ-030. Версии ПО: 63.01.01.00 .. 63.01.01.12

# Использование протокола Modbus.

В приборе используется стандартный протокол MODBUS RTU.

Режим передачи последовательного канала: 8 бит данных, без четности, 2 стоп-бита. Адрес прибора в сети, скорость обмена, задержка передачи прибором ответного сообщения задаются на приборе. При инициализации параметров они принимают значения 1, 4800 бод, 0 мс соответственно.

Прибор поддерживает следующие функции Modbus:

- стандартные функции:

3: чтение нескольких регистров хранения

4: чтение нескольких регистров ввода

6: запись регистра хранения

7: чтение статуса (возвращает 0)

8: возвращает запрос (используется для проверки связи)

16: запись нескольких регистров хранения

17: чтение информации об устройстве (см. Приложение 1)

- пользовательская функция 65: чтение архивов (см. Приложение 2).

Регистры хранения содержат настроечные параметры, а регистры ввода содержат

измеренные и вычисленные значения.

Доступ к регистрам ввода Modbus: доступны только в функции чтения.

Доступ к регистрам хранения Modbus:

- чтение: всегда доступно

- запись: доступна, только если текущий режим работы прибора

(задается перемычками) не ниже, чем уровень доступа для регистра хранения

(указан при описании регистров хранения).

Режимы работы по возрастанию уровня доступа:

- Работа

- Сервис

- Настройка

# Обозначения в описаниях параметров

# НС: нештатная ситуация

ПР: преобразователь расхода

ПТ: преобразователь температуры

ТВ: тепловычислитель

ТС: теплосистема

# Таблица регистров хранения типа целое значение 1 байт

| Логический МБ адрес | Название параметра | Тип | Режимы доступа | Предельные значения | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400001 | Адрес в сети Modbus, б/р | unsigned char | Работа, Сервис, Настройка | =1..247 |  |
| 400002 | Индекс скорости RS232, б/р | unsigned char | Работа, Сервис, Настройка | =0: 1200 бод =1: 2400 бод =2: 4800 бод |  |
| 400003 | Задержка ответа по Modbus, мс | unsigned char | Работа, Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 400004 | Величина коррекции часов за период коррекции, с | signed char | Настройка | =-1..+59 |  |
| 400005 | Управление RS232, б/р | unsigned char | Работа, Сервис, Настройка | =0: нет =1: однонапр. =2: двунапр. | Параметр не используется ( управление RS232: нет) |
| 400006 | Тип соединения, б/р | unsigned char | Работа, Сервис, Настройка | =0: прямое =1: модемное | Параметр не используется (соединение: прямое) |
| 400007 | Единицы измерения тепла, б/р | unsigned char | Работа, Сервис, Настройка | =0: Дж =1: кал |  |
| 400008 | Разрешение перевода часов на летнее/зимнее время, б/р | unsigned char | В период зимнего времени: Работа, Сервис, Настройка, в период летнего времени: Сервис, Настройка (до версии 63.01.01.05: также Работа) | =0: запрещено =1: разрешено |  |
| 400009 | Тип термосопротивления 1, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | Примечание 1. |  |
| 400010 | Тип термосопротивления 2, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | Примечание 1. |  |
| 400011 | Тип термосопротивления 3, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | Примечание 1. |  |
| 400012 | Разрешение использования ПТ 1, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: не используется =1: используется |  |
| 400013 | Разрешение использования ПТ 2, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: не используется =1: используется |  |
| 400014 | Разрешение использования ПТ 3, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: не используется =1: используется |  |
| 400015 | Разрешение использования импульсного входа 1, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: не используется =1: используется |  |
| 400016 | Разрешение использования импульсного входа 2, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: не используется =1: используется |  |
| 400017 | Разрешение использования импульсного входа 3, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: не используется =1: используется |  |
| 400018 | Интервал накопления, 4 с | unsigned char | Сервис, Настройка | =1..90 (4 с .. 360 с) | При смене режима: на режим Работа: =90 (360 с), на режим Сервис: =2 (8 с), на режим Настройка: =1 (4 с) (Режимы доступа: до вер. 63.01.01.05: Настройка) |
| 400019 | Режим импульсного входа, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: пассивный =1: активный |  |
| 400020 | Индекс m1 формулы W1, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: канал холодной воды =1..3: измерительные каналы |  |
| 400021 | Индекс m2 формулы W1, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: канал холодной воды =1..3: измерительные каналы |  |
| 400022 | Индекс m1 формулы W2, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: канал холодной воды =1..3: измерительные каналы |  |
| 400023 | Индекс m2 формулы W2, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: канал холодной воды =1..3: измерительные каналы |  |
| 400024 | Индекс h1 формулы W1, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: канал холодной воды =1..3: измерительные каналы |  |
| 400025 | Индекс h2 формулы W1, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: канал холодной воды =1..3: измерительные каналы |  |
| 400026 | Индекс h1 формулы W2, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: канал холодной воды =1..3: измерительные каналы |  |
| 400027 | Индекс h2 формулы W2, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: канал холодной воды =1..3: измерительные каналы |  |
| 400028 | Формула вычислений для W1, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | Примечание 2. |  |
| 400029 | Формула вычислений для W2, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | Примечание 2. |  |
| 400030 | Формула вычислений для W3 | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: W3 = 0 =1: W3 = W1 =2: W3 = W2 =3: W3 = W1 - W2 =4: W3 = W1 + W2 |  |
| 400031 | см. 400028 |
| 400032 | см. 400029 |
| 400033 | см. 400030 |
| 400034 | Состояние накопления, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: накопление остановлено =1: накопление идет | При смене режима: =1 (Режимы доступа: до вер. 63.01.01.05: Настройка) |
| 400035 | Нештатная ситуация 1, условие 1, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | Примечание 3. |  |
| 400036 | Нештатная ситуация 1, условие 2, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | Примечание 3. |  |
| 400037 | Нештатная ситуация 1, реакция, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | Примечание 3. |  |
| 400038 | Нештатная ситуация 2, условие 1, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | Примечание 3. |  |
| 400039 | Нештатная ситуация 2, условие 2, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | Примечание 3. |  |
| 400040 | Нештатная ситуация 2, реакция, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | Примечание 3. |  |
| 400041 | Нештатная ситуация 3, условие 1, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | Примечание 3. |  |
| 400042 | Нештатная ситуация 3, условие 2, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | Примечание 3. |  |
| 400043 | Нештатная ситуация 3, реакция, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | Примечание 3. |  |
| 400044 | Нештатная ситуация 4, условие 1, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | Примечание 3. |  |
| 400045 | Нештатная ситуация 4, условие 2, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | Примечание 3. |  |
| 400046 | Нештатная ситуация 4, реакция, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | Примечание 3. |  |
| 400047 | Нештатная ситуация 5, условие 1, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | Примечание 3. |  |
| 400048 | Нештатная ситуация 5, условие 2, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | Примечание 3. |  |
| 400049 | Нештатная ситуация 5, реакция, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | Примечание 3. |  |
| 400050 | Сброс накопленных значений в оперативной памяти, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка (до вер. 63.01.01.04: только Настройка) | запись: =0: нет сброса (в режиме Настройка: восстановление счетчиков операций из EEPROM), =1: сброс, чтение: =0 |  |
| 400051 | Инициализация параметров, хранимых в EEPROM, значениями по умолчанию, б/р | unsigned char | Настройка | запись: =0: нет инициализации, =1: инициализация, чтение: =0 |  |
| 400052 | Использование канала температуры 1 в расчетах тепла, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: не используется =1: используется |  |
| 400053 | Использование канала температуры 2 в расчетах тепла, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: не используется =1: используется |  |
| 400054 | Использование канала температуры 3 в расчетах тепла, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: не используется =1: используется |  |
| 400055 | Использование канала расхода 1 в расчетах тепла, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: не используется =1: используется |  |
| 400056 | Использование канала расхода 2 в расчетах тепла, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: не используется =1: используется |  |
| 400057 | Использование канала расхода 3 в расчетах тепла, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: не используется =1: используется |  |
| 400058 | Очистка всех архивов, б/р | unsigned char | Настройка | запись: =0: нет очистки =1: очистка чтение: =0: нет очистки =1: идет очистка | Начиная с вер. 63.01.01.04 |
| 400059 | Использование поверочных формул, б/р | unsigned char | Настройка | =0: формулы, заданные в меню Установка =1: поверочные формулы: W[i]= m[i]*(h[i]-h[0]) i=1,2,3 | Начиная с вер. 63.01.01.04 |
| 400060 | Расход 1 в архиве, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: масса, 0,001 тонн =1: объем, 0,001 м3 | Начиная с вер. 63.01.01.11 (до этого: запись массы) |
| 400061 | Расход 2 в архиве, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: масса, 0,001 тонн =1: объем, 0,001 м3 | Начиная с вер. 63.01.01.11 (до этого: запись массы) |
| 400062 | Расход 3 в архиве, б/р | unsigned char | Сервис, Настройка | =0: масса, 0,001 тонн =1: объем, 0,001 м3 | Начиная с вер. 63.01.01.11 (до этого: запись массы) |

Примечание 1.

Задание типа термосопротивления:

=0: Pt500 W100 = 1.3850

=1: Pt500 W100 = 1.3910

=2: Pt100 W100 = 1.3850

=3: Pt100 W100 = 1.3910

Примечание 2.

Задание формулы расчета W1, W2, W3:

=0: W = 0

=1: W =  m[m1]*h[h1]

=2: W = m[m1]*h[h1]-m[m2]*h[h2]

=3: W = m[m1]*(h[h1]-h[h2])

=4: W = (m[m1]-m[m2])*h[h1]

=5: W = (m[m1]-m[m2])*(h[h1]-h[h2])

Примечание 3.

Задание нештатной ситуации:

бит 7:

для условия: операция сравнения:

=0: меньше

=1: больше

для реакции: накопление:

=0: продолжается

=1: останов

бит 6: арифметическая операция:

=0: +

=1: *

биты 5..4: индекс 2 (=0..3)

биты 3..2: индекс 1 (=0..3)

=0: для холодной воды,

=1..3: для канала 1..3

если индексы равны:

параметр с индексом 2 и арифметическая операция не используются

биты 1..0: параметр:

=0: нет параметра:

для условия 1: нет НС

для условия 2: нет условия 2

для реакции: нет присвоения

=1: Qm

=2: t

# Таблица регистров хранения типа целое значение 2 байта

| Логический МБ адрес | Название параметра | Тип | Режимы доступа | Предельные значения | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 416385 | Счетчик рестартов (для отладки) | unsigned int | Настройка | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.04 |
| 416386 | Счетчик внутренних рестартов (для отладки) | unsigned int | Настройка | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.04 |
| 416387 | Счетчик рестартов через меню (для отладки) | unsigned int | Настройка | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.04 |
| 416388 | Счетчик внутренних ошибок при накоплении: добавка < 0 (для отладки) | unsigned int | Настройка | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.04 |
| 416389 | Счетчик внутренних ошибок при накоплении: остаток < 0 (для отладки) | unsigned int | Настройка | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.04 |
| 416390 | Счетчик внутренних ошибок при накоплении: остаток > 1 (для отладки) | unsigned int | Настройка | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.04 |
| 416391 | Счетчик коррекций часов (для отладки) | unsigned int | Настройка | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.04 |
| 416392 | Количество ошибок чтения параметров из EEPROM при рестарте | unsigned int | Настройка | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.04 |
| 416393 | Счетчик циклов измерения | unsigned int | Настройка | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.05 |
| 416394 | Стадия цикла измерения и обработки (для отладки) | unsigned int | Настройка | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.05 |
| 416395 | Счетчик ошибок загрузки кодогенератора дисплея (для отладки) | unsigned int | Настройка | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.05 |
| 416396 | Адрес описания параметра с ошибкой чтения EEPROM при рестарте (для отладки) | unsigned int | Настройка | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.05 |
| 416397 | Счетчик количества инициализаций меню (для отладки) | unsigned int | Настройка | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.07 |

# Таблица регистров хранения типа целое значение 4 байта

| Логический МБ адрес | Название параметра | Тип | Режимы доступа | Предельные значения | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 432769 | Заводской номер ТВ, б/р | unsigned long | Настройка | Нет огр. |  |
| 432771 | Код объекта, б/р | unsigned long | Работа, Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 432773 | Заводской номер ПР 1, б/р | unsigned long | Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 432775 | Заводской номер ПР 2, б/р | unsigned long | Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 432777 | Заводской номер ПР 3, б/р | unsigned long | Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 432779 | Заводской номер ПТ 1, б/р | unsigned long | Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 432781 | Заводской номер ПТ 2, б/р | unsigned long | Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 432783 | Заводской номер ПТ 3, б/р | unsigned long | Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 432785 | Текущее время от 00:00:00 01.01.1970, с | unsigned long | Сервис, Настройка | 00:00:00 01.01.1970 .. 23:59:59 31.12.2037 |  |
| 432787 | Период коррекции часов, с | unsigned long | Настройка | Нет огр. |  |
| 432789 | Частота кварца (для коррекции часов), 0,01 Гц | unsigned long | Настройка | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.04 |

# Таблица регистров хранения типа вещественное значение

| Логический МБ адрес | Название параметра | Тип | Уровень доступа | Предельные значения | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 449153 | Договорное давление 1 (абсолютное), МПа | float | Сервис, Настройка | =0,10..2,50 |  |
| 449155 | Договорное давление 2 (абсолютное), МПа | float | Сервис, Настройка | =0,10..2,50 |  |
| 449157 | Договорное давление 3 (абсолютное), МПа | float | Сервис, Настройка | =0,10..2,50 |  |
| 449159 | Давление холодной воды (абсолютное), МПа | float | Сервис, Настройка | =0,10..2,50 |  |
| 449161 | Температура холодной воды, ºС | float | Сервис, Настройка | =0,00..30,00 | Зимнее значение, если используется также летнее: см. 400081 |
| 449163 | Коэффициент преобразования ПР 1, имп/л | float | Сервис, Настройка | =0,0001.. 10000,0000 |  |
| 449165 | Коэффициент преобразования ПР 2, имп/л | float | Сервис, Настройка | =0,0001.. 10000,0000 |  |
| 449167 | Коэффициент преобразования ПР 3, имп/л | float | Сервис, Настройка | =0,0001.. 10000,0000 |  |
| 449169 | Договорный массовый расход 1, т/ч | float | Сервис, Настройка | =0,0..10000,00 |  |
| 449171 | Договорный массовый расход 2, т/ч | float | Сервис, Настройка | =0,0..10000,00 |  |
| 449173 | Договорный массовый расход 3, т/ч | float | Сервис, Настройка | =0,0..10000,00 |  |
| 449175 | Договорная температура 1, ºС | float | Сервис, Настройка | =-50,00..180,00 |  |
| 449177 | Договорная температура 2, ºС | float | Сервис, Настройка | =-50,00..180,00 |  |
| 449179 | Договорная температура 3, ºС | float | Сервис, Настройка | =-50,00..180,00 |  |
| 449181 | Аддитивная температурная поправка 1, ºС | float | Настройка | =-10,00..10,00 |  |
| 449183 | Аддитивная температурная поправка 2, ºС | float | Настройка | =-10,00..10,00 |  |
| 449185 | Аддитивная температурная поправка 3, ºС | float | Настройка | =-10,00..10,00 |  |
| 449187 | Мультипликативная температурная поправка 1, б/р | float | Настройка | =-10,00..10,00 |  |
| 449189 | Мультипликативная температурная поправка 2, б/р | float | Настройка | =-10,00..10,00 |  |
| 449191 | Мультипликативная температурная поправка 3, б/р | float | Настройка | =-10,00..10,00 |  |
| 449193 | Аддитивная коррекция для температуры 1, ºС | float | Настройка | Нет огр. |  |
| 449195 | Аддитивная коррекция для температуры 2, ºС | float | Настройка | Нет огр. |  |
| 449197 | Аддитивная коррекция для температуры 3, ºС | float | Настройка | Нет огр. |  |
| 449199 | Мультипликативная коррекция для температуры 1, б/р | float | Настройка | Нет огр. |  |
| 449201 | Мультипликативная коррекция для температуры 2, б/р | float | Настройка | Нет огр. |  |
| 449203 | Мультипликативная коррекция для температуры 3, б/р | float | Настройка | Нет огр. |  |
| 449205 | Поправка по расходу 1 (не используется) | float | Настройка | Нет огр. |  |
| 449207 | Поправка по расходу 2 (не используется) | float | Настройка | Нет огр. |  |
| 449209 | Поправка по расходу 3 (не используется) | float | Настройка | Нет огр. |  |
| 449211 | Коэффициент условия 1 НС1, б/р | float | Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 449213 | Коэффициент условия 2 НС1, б/р | float | Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 449215 | Коэффициент присваивания реакции НС1, б/р | float | Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 449217 | Коэффициент условия 1 НС2, б/р | float | Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 449219 | Коэффициент условия 2 НС2, б/р | float | Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 449221 | Коэффициент присваивания реакции НС2, б/р | float | Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 449223 | Коэффициент условия 1 НС3, б/р | float | Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 449225 | Коэффициент условия 2 НС3, б/р | float | Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 449227 | Коэффициент присваивания реакции НС3 | float | Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 449229 | Коэффициент условия 1 НС4, б/р | float | Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 449231 | Коэффициент условия 2 НС4, б/р | float | Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 449233 | Коэффициент присваивания реакции НС4, б/р | float | Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 449235 | Коэффициент условия 1 НС5, б/р | float | Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 449237 | Коэффициент условия 2 НС5, б/р | float | Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 449239 | Коэффициент присваивания реакции НС5, б/р | float | Сервис, Настройка | Нет огр. |  |
| 449241 | Опорное сопротивление, Ом | float | Настройка | =100,000.. 600,000 |  |

# Таблица регистров ввода типа целое значение 1 байт

| Логический МБ адрес | Название параметра | Тип | Предельные значения | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300001 | Текущий режим, б/р | unsigned char | =0: Работа =1: Сервис =2: Настройка | Начиная с вер. 63.01.01.04 |
| 300002 | Флаг измерений, б/р | unsigned char | =0: нет измерений =1: идут измерения | Начиная с вер. 63.01.01.05 |
| 300003 | Флаги сбоев, б/р | unsigned char | бит 0: сбой АЦП бит 1: сбой чтения EEPROM бит 2: сбой записи EEPROM бит 6: сбой параметров в EEPROM при рестарте бит 7: сбой времени при рестарте | Начиная с вер. 63.01.01.10. Сброс флагов 0,1,2 - при включении дисплея |

# Таблица регистров ввода типа целое значение 2 байта

| Логический МБ адрес | Название параметра | Тип | Предельные значения | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 316385 | Состояние ТС | unsigned int | Биты отображают возникновение условий: =0: нет условия =1: условие возникло бит 0: НС1 бит 1: НС2 бит 2: НС3 бит 3: НС4 бит 4: НС5 бит 5: не использ. ПР1 входит в расчет бит 6: не использ. ПР2 входит в расчет бит 7: не использ. ПР3 входит в расчет бит 8: частота ПР1 выше 10 Гц бит 9: частота ПР2 выше 10 Гц бит 10: частота ПР3 выше 10 Гц бит 11: разрыв контура тока бит 12: отказ ПТ1 бит 13: отказ ПТ2 бит 14: отказ ПТ3 бит 15: не используется |  |

# Таблица регистров ввода типа целое значение 4 байта

| Логический МБ адрес | Название параметра | Тип | Предельные значения | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D332769 | Накопленное количество тепловой энергии W1, МДж | unsigned long | =0..999999999 |  |
| D332771 | Накопленное количество тепловой энергии W2, МДж | unsigned long | =0..999999999 |  |
| D332773 | Накопленное количество тепловой энергии W3, МДж | unsigned long | =0..999999999 |  |
| D332775 | Накопленная масса теплоносителя 1, кг | unsigned long | =0..999999999 |  |
| D332777 | Накопленная масса теплоносителя 2, кг | unsigned long | =0..999999999 |  |
| D332779 | Накопленная масса теплоносителя 3, кг | unsigned long | =0..999999999 |  |
| D332781 | Накопленный объем теплоносителя 1, 0,001 м³ | unsigned long | =0..999999999 |  |
| D332783 | Накопленный объем теплоносителя 2, 0,001 м³ | unsigned long | =0..999999999 |  |
| D332785 | Накопленный объем теплоносителя 3, 0,001 м³ | unsigned long | =0..999999999 |  |
| D332787 | Время наработки, с | unsigned long | Нет огр. |  |
| D332789 | Время простоя, с | unsigned long | Нет огр. |  |
| D332791 | Время действия нештатной ситуации НС1, с | unsigned long | Нет огр. |  |
| D332793 | Время действия нештатной ситуации НС2, с | unsigned long | Нет огр. |  |
| D332795 | Время действия нештатной ситуации НС3, с | unsigned long | Нет огр. |  |
| D332797 | Время действия нештатной ситуации НС4, с | unsigned long | Нет огр. |  |
| D332799 | Время действия нештатной ситуации НС5, с | unsigned long | Нет огр. |  |
| D332801 | Код 1 с АЦП, б/р | unsigned long |  |  |
| D332803 | Код 2 с АЦП, б/р | unsigned long |  |  |
| D332805 | Код 3 с АЦП, б/р | unsigned long |  |  |
| D332807 | Код с АЦП опорного сопротивления, б/р | unsigned long |  | Начиная с вер. 63.01.01.04 |
| D332809 | Счетчик времени включения дисплея, с | unsigned long | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.05 |
| D332811 | Счетчик принятых по RS232 байтов, б/р | unsigned long | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.05 |
| D332813 | Счетчик переданных по RS232 байтов, б/р | unsigned long | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.05 |
| D332815 | Счетчик записанных в EEPROM байтов, б/р | unsigned long | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.05 |
| D332817 | Счетчик байтов обмена с EEPROM, б/р | unsigned long | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.05 |
| D332819 | Счетчик тайм-аутов ожидания готовности EEPROM, б/р | unsigned long | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.05 |
| D332821 | Счетчик ошибок записи EEPROM, б/р | unsigned long | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.05 |
| D332823 | Счетчик импульсов (суммарно по всем каналам) , б/р | unsigned long | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.05 |
| D332825 | Счетчик измерений АЦП, б/р | unsigned long | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.05 |
| D332827 | Счетчик времени режима активных импульсных входов, с | unsigned long | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.05 |
| D332829 | Счетчик времени установленных перемычек Сервис или Настройка (суммарно), с | unsigned long | Нет огр. | Начиная с вер. 63.01.01.05 |

# Таблица регистров ввода типа вещественное значение

| Логический МБ адрес | Название параметра | Тип | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 349153 | Температура в расчетном канале 1, ºС | float |  |
| 349155 | Температура в расчетном канале 2, ºС | float |  |
| 349157 | Температура в расчетном канале 3, ºС | float |  |
| 349159 | Сопротивление в измерительной точке 1, Ом | float |  |
| 349161 | Сопротивление в измерительной точке 2, Ом | float |  |
| 349163 | Сопротивление в измерительной точке 3, Ом | float |  |
| 349165 | Тепловая мощность E1, ГДж/ч | float |  |
| 349167 | Тепловая мощность E2, ГДж/ч | float |  |
| 349169 | Тепловая мощность E3, ГДж/ч | float |  |
| 349171 | Массовый расход в расчетном канале 1, т/ч | float |  |
| 349173 | Массовый расход в расчетном канале 2, т/ч | float |  |
| 349175 | Массовый расход в расчетном канале 3, т/ч | float |  |
| 349177 | Средний объемный расход в точке 1, м3/ч | float |  |
| 349179 | Средний объемный расход в точке 2, м3/ч | float |  |
| 349181 | Средний объемный расход в точке 3, м3/ч | float |  |
| 349183 | Частота на импульсном входе 1, Гц | float |  |
| 349185 | Частота на импульсном входе 2, Гц | float |  |
| 349187 | Частота на импульсном входе 3, Гц | float |  |
| 349189 | Плотность теплоносителя 1, кг/м3 | float |  |
| 349191 | Плотность теплоносителя 2, кг/м3 | float | (До версии 63.01.01.04: плотность 1) |
| 349193 | Плотность теплоносителя 3, кг/м3 | float | (До версии 63.01.01.04: плотность 1) |
| 349195 | Энтальпия теплоносителя 1, кДж/кг | float |  |
| 349197 | Энтальпия теплоносителя 2, кДж/кг | float |  |
| 349199 | Энтальпия теплоносителя 3, кДж/кг | float |  |
| 349201 | Доля накопленного объема 1, 0,001 м³ | float |  |
| 349203 | Доля накопленного объема 2, 0,001 м³ | float |  |
| 349205 | Доля накопленного объема 3, 0,001 м³ | float |  |
| 349207 | Дробная часть накопленной массы 1, кг | float |  |
| 349209 | Дробная часть накопленной массы 2, кг | float |  |
| 349211 | Дробная часть накопленной массы 3, кг | float |  |
| 349213 | Дробная часть накопленного тепла W1, МДж | float |  |
| 349215 | Дробная часть накопленного тепла W2, МДж | float |  |
| 349217 | Дробная часть накопленного тепла W3, МДж | float |  |
| 349219 | Энтальпия теплоносителя в канале холодной воды, кДж/кг | float | Начиная с вер. 63.01.01.04 |
| 349221 | Плотность теплоносителя в канале холодной воды, кг/м3 | float | Начиная с вер. 63.01.01.04 |
| 349223 | Температура в измерительной точке 1, ºС | float | Начиная с вер. 63.01.01.05 |
| 349225 | Температура в измерительной точке 2, ºС | float | Начиная с вер. 63.01.01.05 |
| 349227 | Температура в измерительной точке 3, ºС | float | Начиная с вер. 63.01.01.05 |

# Приложение 1.

# Функция 17.

Запрос на функцию 17:

| Длина поля, байт | Содержание поля |
| --- | --- |
| 1 | Адрес устройства |
| 1 | Номер функции (=17) |

Ответ:

| Длина поля, байт | Содержание поля |
| --- | --- |
| 1 | Адрес устройства |
| 1 | Номер функции (=17) |
| 1 | Длина данных |
|  | Строка: "Взлёт ТСРВ-030 63.01.01.xx" с нулем на конце, где "xx" - модификация версии (кодировка: Win1251) |
| 2 | Количество битовых ячеек ввода (=0) |
| 2 | Количество битовых ячеек хранения (=0) |
| 2 | Количество регистров ввода типа целое значение 1 байт |
| 2 | Количество регистров ввода типа целое значение 2 байта |
| 2 | Количество регистров ввода типа целое значение 4 байта |
| 2 | Количество регистров ввода типа вещественное значение |
| 2 | Количество регистров хранения типа целое значение 1 байт |
| 2 | Количество регистров хранения типа целое значение 2 байта |
| 2 | Количество регистров хранения типа целое значение 4 байта |
| 2 | Количество регистров хранения типа вещественное значение |

# Приложение 2.

# Описание архивов.

# Типы архивов.

| Тип архива | Индекс архива | Количество записей | Размер записи | Тип доступа | Очистка в режиме | Формат запроса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часовой | 0 | 1080 | 52 | По времени, по индексу | Настройка | Бинарный |
| Суточный | 1 | 60 | 52 | По времени, по индексу | Настройка | Бинарный |
| Месячный | 2 | 48 | 52 | По времени, по индексу | Настройка | Бинарный |

Часовой архив, индекс 0,

Суточный архив, индекс 1,

Месячный архив, индекс 2.

| Номер байта | Содержание поля | Размерность | Тип | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Текущее время архивации, от 00:00:00 01.01.1970 | с | unsigned long | На 1 секунду ранее окончания интервала |
| 4 | Потребленное тепло (W3) | 0,001 ГДж | unsigned long |  |
| 8 | Масса или объем по каналу 1 | 0,001 т или 0,001 м3 | unsigned long | Примечание 4. |
| 12 | Масса или объем по каналу 2 | 0,001 т или 0,001 м3 | unsigned long | Примечание 4. |
| 16 | Масса или объем по каналу 3 | 0,001 т или 0,001 м3 | unsigned long | Примечание 4. |
| 20 | Средняя температура 1 за интервал | 0,01 ºС | signed int | Примечание 5. |
| 22 | Средняя температура 2 за интервал | 0,01 ºС | signed int | Примечание 5. |
| 24 | Средняя температура 3 за интервал | 0,01 ºС | signed int | Примечание 5. |
| 26 | Слово состояния за интервал | б/р | unsigned int | см. регистр 316385 |
| 28 | Полное время наработки | с | unsigned long |  |
| 32 | Полное время простоя | с | unsigned long |  |
| 36 | Время действия НС1 за интервал | мин | unsigned int |  |
| 38 | Время действия НС2 за интервал | мин | unsigned int |  |
| 40 | Время действия НС3 за интервал | мин | unsigned int |  |
| 42 | Время действия НС4 за интервал | мин | unsigned int |  |
| 44 | Время действия НС5 за интервал | мин | unsigned int |  |
| 46 | Время отсутствия питания ПР1 за интервал | мин | unsigned int | Не используется (=0) |
| 48 | Время отсутствия питания ПР2 за интервал | мин | unsigned int | Не используется (=0) |
| 50 | Время отсутствия питания ПР3 за интервал | мин | unsigned int | Не используется (=0) |

Примечание 4.

Запись массы или объема в архив: см. регистры 400060.. 400062

(возможность записи объема: начиная с вер. 63.01.03.07)

Примечание 5.

Усреднение температуры за интервал: по массовому расходу,

если расход за интервал равен нулю, то усреднение температуры: по времени.